

**Администрация Пучежского муниципального района**

**Ивановской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 28.08.2023 г. № 442-п**

**г. Пучеж**

**Об утверждении схемы теплоснабжения**

**Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 г.г. актуализация на 2024 год**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Пучежского муниципального района администрация Пучежского муниципального района

**постановляет**:

1. Утвердить схему теплоснабжения Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 г.г. актуализация на 2024 год (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Правовом вестнике Пучежского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пучежского муниципального района И.В. Золоткову.

# Глава Пучежского

# муниципального района И.Н. Шипков

Приложение № 1

к постановлению администрации

Пучежского муниципального района

от 28.08.2023 г. № 442-п

**Схема теплоснабжения Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района**

**Ивановской области на период 2013-2028 гг.**

**Актуализация на 2024 г.**

«РАЗРАБОТЧИК»

Директор

ООО «Энергосервисная Компания»

А.Ю. Тюрин

« » июля 2023 г.

**Схема теплоснабжения Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района**

**Ивановской области на период 2013-2028 гг.**

**Актуализация на 2024 г.**

**Утверждаемая часть**

Исполнитель: Нач. ПТО /Воротилин А.А./

УН.СТ.37.2023.07.11

СОДЕРЖАНИЕ

[ВВЕДЕНИЕ 4](#_bookmark0)

[Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и](#_bookmark1) [теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения, городского округа,](#_bookmark1) [города федерального значения 9](#_bookmark1)

[Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности](#_bookmark2) [источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 15](#_bookmark2)

[Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 25](#_bookmark3)

[Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения 27](#_bookmark4)

[Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или)](#_bookmark5) [модернизации источников тепловой энергии 29](#_bookmark5)

[Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 33](#_bookmark6) [Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)](#_bookmark7) [в закрытые системы горячего водоснабжения 36](#_bookmark7)

[Раздел 8. Перспективные топливные балансы 37](#_bookmark8)

[Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или)](#_bookmark9) [модернизацию 39](#_bookmark9)

[Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 46](#_bookmark10)

[Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии . 49](#_bookmark11) [Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям 50](#_bookmark12)

[Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации](#_bookmark13) [субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития](#_bookmark13) [электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского](#_bookmark13) [округа, города федерального значения 51](#_bookmark13)

[Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города](#_bookmark14) [федерального значения 52](#_bookmark14)

[Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия 56](#_bookmark15)

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского МР Ивановской области на период 2013 - 2028 годов разработана в 2012 году и утверждена постановлением администрации Пучежского муниципального района.

Актуализация схемы теплоснабжения Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2022 год утверждена постановлением Илья-Высоковского сельского поселения №4-п от 29.01.2021 г.».

Актуализация схемы теплоснабжения Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2023 год выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Актуализация схемы теплоснабжения Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2024 год выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

**Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:**

* обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
* обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;
* соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
* минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
* обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
* согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
* обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

**Термины и определения**

а) "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б) "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в) "установленная мощность источника тепловой энергии" – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

г) "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

д) "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

е) "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии; ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц; з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

и) "местные виды топлива" - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

л) "базовый период" - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

м) "базовый период актуализации" - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

н) "мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

о) "энергетические характеристики тепловых сетей" – показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

п) "топливный баланс" - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

р) "электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

с) "материальная характеристика тепловой сети" - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

т) "удельная материальная характеристика тепловой сети" – отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

у) "средневзвешенная плотность тепловой нагрузки" - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

**Сведения об организации разработчике**

ООО «Энергосервисная Компания» г. Иваново (ООО «ЭСКО») Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 7 - 44; Место нахождения: 153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 7 - 44; Директор: Тюрин Андрей Юрьевич

Телефон (4932) 413-400, факс (4932) 413-400;

Номера свидетельств, сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации «РИЭР»:

* Свидетельство в системе добровольной сертификации в области рационального использования и сбережения энергоресурсов ЭОН 000462.001, срок действия с 13.09.2021 г. по 12.09.2023 г., выданный Ассоциацией рационального использования энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование».

**Область компетенции:**

* Экспертиза расчетов и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям;
* Экспертиза расчетов и обоснования нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям;
* Экспертиза расчетов и обоснования нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных;
* Экспертиза расчетов и обоснования нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных.
* Свидетельство о членстве ООО «Энергосервисная компания» в саморегулируемой организации в области энергетического обследования Некоммерческое партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит 31», свидетельство № СРО-Э-031 / 377 А 19.04.2016 г. – допуск на осуществление работ в области энергетического обследования (энергоаудита).

**Краткая характеристика систем централизованного теплоснабжения**

Илья-Высоковское сельское поселение — [муниципальное образование](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) в составе [Пучежского района](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) [Ивановской области](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C). Административный центр — село [Илья-Высоково](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE).

Илья-Высоковское сельское поселение образовано [25 февраля](https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F) [2005 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) в соответствии с Законом Ивановской области № 49-ОЗ.

Территория сельского поселения расположена в зоне умеренно- континентального климата с холодной зимой и умеренно теплым летом, со среднегодовой температурой 3,9 градуса.

Среднемесячные температуры, согласно СП-131.13330.2020, ближайший населенный пункт г. Кинешма Ивановской области.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Средняя температура наружного  воздуха | -10,5 | -9,1 | -3,1 | 4,9 | 12,1 | 16,4 | 18,7 | 16,5 | 10,6 | 4,0 | -2,6 | -7,6 |

Площадь сельского поселения составляет 198,53 кв.км.

По состоянию на 2021 год численность населения составляет 1645 человек.

Теплоснабжение Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

## Котельные, в собственности АО «Газпром теплоэнерго Иваново»:

**- БМК с. Илья Высоково**

Котельная расположена в с. Илья-Высоково Илья-Высоковского сельского поселения. АО «Газпром теплоэнерго Иваново» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до теплосетевой организации ООО «Берег» по тепловым сетям, находящимся в собственности. ООО «Берег» осуществляет передачу тепловой энергии по тепловым сетям, находящимся в аренде, до потребителей. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 0С. Основным видом топлива на котельной является природный газ. ЕТО в системе теплоснабжения ООО

«Берег».

**Производственные котельные**

Отсутствуют.

**Индивидуальное теплоснабжение**

Индивидуальное теплоснабжение преобладает в частном секторе, где оно осуществляется от автономных систем энергоснабжения, индивидуальных источников тепла.

# Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения, городского округа, города федерального значения

**Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам**

Планируется подключение следующих абонентов

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Источник | Назначение | Площадь, м2 | Кадастровый участок | Нагрузка по отоплению и вентиляции,  Гкал/ч | Нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Сроки подключения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Планируется отключение следующих абонентов

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Источник | Назначение | Площадь, м2 | Кадастровый участок | нагрузка на отопление и вентиляцию,  Гкал/ч | нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Сроки отключения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Сведения о движении строительных фондов в поселении, тыс. м2.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая отапливаемая площадь строительных  фондов на начало года | н/д | н/д | н/д | 6,598 | 6,598 |
| Прибыло общей отапливаемой  площади, в том числе | н/д | н/д | н/д | - | - |
| новое строительство, в том числе: | н/д | н/д | н/д | - | - |
| Многоквартирные жилые здания | н/д | н/д | н/д | - | - |
| общественно-деловая застройка | н/д | н/д | н/д | - | - |
| Индивидуальная жилищная застройка | н/д | н/д | н/д | - | - |
| Выбыло общей отапливаемой площади | н/д | н/д | н/д | - | - |
| Общая отапливаемая площадь на конец года | н/д | н/д | н/д | 6,598 | 6,598 |

Существующая площадь отапливаемых зданий

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назначение | Наименование | Площадь, кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| БМК с. Илья Высоково | | | |
| 1 | МКД | Заводская,1 | 230 |
| 2 | МКД | Заводская,12 | 123,9 |
| 3 | Частный дом | Заводская,13 | 119,5 |
| 4 | МКД | Заводская,14 | 123,9 |
| 5 | МКД | Заводская,15 | 191,5 |
| 6 | МКД | Заводская,16 | 424,9 |
| 7 | МКД | Заводская,17 | 202,2 |
| 8 | МКД | Заводская,19 | 323,1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | МКД | Заводская,20 | 682,6 |
| 10 | МКД | Заводская,21 | 682,6 |
| 11 | МКД | Заводская,22 | 682,6 |
| 12 | МКД | Заводская,23 | 682,6 |
| 13 | Частный дом | Заводская,5 | 53,5 |
| 14 | Частный дом | Заводская,6 | 45,1 |
| 15 | МКД | Советская,10 | 189,1 |
| 16 | МКД | Советская,11 | 682,6 |
| 17 | МКД | Советская,12 | 682,6 |
| 18 | МКД | Советская,7 | 31,3 |
| 19 | МКД | Советская,8 | 119,5 |
| 20 | МКД | Советская,9 | 169,5 |
| 21 | Частный дом | Школьная,7 | 31,1 |
|  | Итого | | 6473,7 |

\*на момент актуализации

Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Отапливаемая площадь, тыс. м2 | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Илья-Высоковское сельское поселение, в том числе: | н/д | н/д | 6,598 | 0,0 | -0,124 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | с. Илья Высоково, в том  числе по зонам действия источников: | н/д | н/д | 6,598 | 0,0 | -0,124 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | БМК с. Илья Высоково в том  числе: | н/д | н/д | 6,598 | 0,0 | -0,124 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1 | МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: | н/д | н/д | 6,598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 37:14:040503 | н/д | н/д | 6,598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам: | н/д | н/д | н/д | 0,0 | -0,124 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 37:14:040503 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | -0,124 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3 | Индивидуальные дома (частные), в том числе,по  кадастровым кварталам: | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 37:14:040503 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4 | Производственные здания, в  том числе, по кадастровым кварталам: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе**

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) на отопление и вентиляцию на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Потребление тепловой энергии (мощности), Гкал | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Илья-Высоковское сельское поселение, в том числе: | н/д | н/д | 0,855 | 0,855 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| 1.1 | с. Илья Высоково, в том числе по зонам действия источников: | н/д | н/д | 0,855 | 0,855 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| 1.1.1 | БМК с. Илья Высоково в том  числе: | н/д | н/д | 0,855 | 0,855 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| 1.1.1.1 | МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: | н/д | н/д | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 |
|  | 37:14:040503 | н/д | н/д | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 |
| 1.1.1.2 | Общественные здания, в том  числе, по кадастровым кварталам: | н/д | н/д | 0,246 | 0,246 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 37:14:040503 | н/д | н/д | 0,246 | 0,246 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3 | Индивидуальные дома (частные), в том числе,по  кадастровым кварталам: | н/д | н/д | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  | 37:14:040503 | н/д | н/д | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 1.1.1.4 | Производственные здания, в том числе, по  кадастровым кварталам: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) на горячее водоснабжение на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Потребление тепловой энергии (мощности), Гкал | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Илья-Высоковское сельское поселение, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе**

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Потребление тепловой энергии (мощности), Гкал | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Илья-Высоковское сельское поселение, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.**

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Илья-Высоковское сельское поселение, в том числе: | н/д | н/д | 0,071 | 0,071 | 0,070 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 1.1 | с. Илья Высоково, в том числе по зонам действия  источников: | н/д | н/д | 0,071 | 0,071 | 0,070 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 1.1.1 | БМК с. Илья Высоково в том числе: | н/д | н/д | 0,071 | 0,071 | 0,070 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 1.1.1.1 | МКД, в том числе, по  кадастровым кварталам: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 37:14:040503 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 1.1.1.2 | Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 37:14:040503 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.1.1.3 | Индивидуальные дома (частные), в том числе,по  кадастровым кварталам: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 37:14:040503 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.1.1.4 | Производственные здания, в  том числе, по кадастровым кварталам: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

**Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии**


Описание существующих зон действия источников тепловой энергии Илья- Высоковского сельского поселения:

- БМК с. Илья Высоково обеспечивает тепловой энергией потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами [37:14:040503](https://egrp365.org/reestr?egrp=37%3A14%3A040503%3A691). Категория земель: земли населённых пунктов, с разрешенным использованием для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Зоны действия единой теплоснабжающей организации

Рисунок 1



Присоединенная нагрузка в зоне действия источника

Таблица 11


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник | Кадастровый квартал | Договорная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | |
| отопление | ГВС, макс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | БМК с. Илья Высоково | 37:14:040503 | 0,609 | - |

\*на момент актуализации

Зона действия источника тепловой энергии

**БМК с. Илья Высоково**

Рисунок 2



Перспективная присоединенная нагрузка в зоне действия источника

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник | Кадастровый квартал | Договорная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| Отоплен ие и  вентиляц ия | ГВС,  макс. | Отоплен ие и  вентиляц ия | ГВС,  макс. | Отоплен ие и  вентиляц ия | ГВС,  макс. | Отоплен ие и  вентиляц ия | ГВС,  макс. | Отоплен ие и  вентиляц ия | ГВС,  макс. | Отоплен ие и  вентиляц ия | ГВС,  макс. | Отоплен ие и  вентиляц ия | ГВС,  макс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | БМК с.  Илья  Высоково | 37:14:040503 | 0,855 | - | 0,855 | - | 0,609 | - | 0,609 | - | 0,609 | - | 0,609 | - | 0,609 | - |

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источниками на 2024 год

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы  теплоснабжения | Полезный отпуск, Гкал | Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал | Отпуск с коллекторов, Гкал | Собственный нужды источника, фак, Гкал | Хозяйственный нужды источника, Гкал | Производство тепловой энергии, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| БМК с. Илья Высоково | 1439,0 | 625,6 | 2064,6 | 16,9 | 0,0 | 2081,5 |

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источником тепловой энергии БМК с. Илья Высоково в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Берег»

Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Полезный отпуск, Гкал | 1861,1 | 1339,7 | 1861,1 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 |
| Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал | 723,9 | 724,0 | 724,0 | 625,6 | 625,6 | 625,6 | 625,6 | 625,6 |
| Отпуск с коллекторов, Гкал | 2585,0 | 2063,7 | 2585,1 | 2064,6 | 2064,6 | 2064,6 | 2064,6 | 2064,6 |
| Собственный нужды источника, факт, Гкал | 20,4 | 16,9 | 20,4 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Хозяйственный нужды источника, Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 2605,5 | 2080,5 | 2605,5 | 2081,5 | 2081,5 | 2081,5 | 2081,5 | 2081,5 |

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Берег»

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Полезный отпуск, Гкал | 1861,1 | 1339,7 | 1861,1 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 |
| Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал | 723,9 | 724,0 | 724,0 | 625,6 | 625,6 | 625,6 | 625,6 | 625,6 |
| Отпуск с коллекторов, Гкал | 2585,0 | 2063,7 | 2585,1 | 2064,6 | 2064,6 | 2064,6 | 2064,6 | 2064,6 |
| Собственный нужды источника, факт, Гкал | 20,4 | 16,9 | 20,4 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Хозяйственный нужды источника, Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 2605,5 | 2080,5 | 2605,5 | 2081,5 | 2081,5 | 2081,5 | 2081,5 | 2081,5 |

**Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии**

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Переход на поквартирное отопление многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам централизованного теплоснабжения, в соответствии с п. 15 ст. 14

Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается, за исключением случаев, предусмотренных в данной схеме теплоснабжения. Переход на поквартирное отопление настоящей схемой теплоснабжения допускается в случае выполнения всех нижеперечисленных условий:

Здание удовлетворяет действующим строительным нормам и правилам, допускающим его перевод на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов;

Плотность нагрузок в рассматриваемой зоне составляет менее 0,2 (Гкал/ч)/га; Единичная нагрузка потребителя составляет менее 0,1 Гкал/ч;

Потребители подключены или могут быть подключены к системе централизованного газоснабжения;

Себестоимость производства и/или транспорта тепловой энергии до конечного потребителя превышает установленный тариф;

Мероприятия по модернизации источников теплоснабжения и/или системы транспорта тепловой энергии до конечного потребителя являются экономически нецелесообразными, т.к. срок их окупаемости превышает срок полезного использования.

Переход на поквартирное теплоснабжение, возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир схемой теплоснабжения не допускается.

Переход на поквартирное теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется при наличии 3-х стороннего соглашения между теплоснабжающей организацией, органом местного самоуправления и собственниками. Решение о переводе всех квартир и встроенных помещений дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения принимается на общем собрании собственников, на котором также определяется источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

Планируемые к применению индивидуальные поквартирные источники должны соответствовать требованиям п. 64 Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2115 «[Правил подключения (технологического присоединения) к](https://docs.cntd.ru/document/727251243#6580IP) [системам теплоснабжения](https://docs.cntd.ru/document/727251243#6580IP)…», а именно:

В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие следующим требованиям:

а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, падении давления теплоносителя

ниже предельно допустимого значения, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

в) температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия; г) давление теплоносителя - до 1 МПа;

д) если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

Исходя из планов строительных фондов и учитывая сложившуюся на момент актуализации схемы теплоснабжения ситуацию в системах теплоснабжения определены основные условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В качестве условий развития систем теплоснабжения на рассматриваемый период принято:

* обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет действующих и вновь строящихся источников централизованного теплоснабжения;
* обеспечение теплом существующих производственных и других зданий промышленных предприятий, за счет собственных или существующих централизованных источников тепловой энергии;
* не предусматривать обеспечение теплом за счет поквартирного отопления для перспективных и существующих потребителей жилого фонда, на основании предоставленной информации на 2024 год.

**Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе**

Источники тепловой энергии, работающие на единую тепловую сеть в Илья-Высоковском сельском поселении, отсутствуют.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения БМК с. Илья Высоково в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Берег», Гкал/ч

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | н/д | н/д | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | 1,720 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | 0,040 | 0,040 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | н/д | н/д | 0,8551 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| отопление и вентиляция | н/д | н/д | 0,8551 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | н/д | н/д | н/д | 0,628 | 0,664 | 0,664 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при  аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого  мощного котла | н/д | н/д | н/д | 0,924 | 0,91 | 0,91 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |

Баланс тепловой мощности в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Берег», Гкал/ч

Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | н/д | н/д | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | 1,720 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | 0,040 | 0,040 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | н/д | н/д | 0,8551 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| отопление и вентиляция | н/д | н/д | 0,8551 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения**

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 МУ. В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где:

*НВВотэ*

*отэ*

*i*

*T*

*НВВотэ*

 *i* , руб./Гкал,

*Qi*

*i* - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск

тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

*пер*

*T*

*i*

*НВВпер*

 *i*

где:

*НВВпер*

*i*

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде

горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

*Qс*

*i* - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей

системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

*НВВотэ НВВпер*

*T кп*  *T отэ*  *T пер*

*i i i*

 *i*  *i* , руб./Гкал;

*i i*

*Q Q*

*с*

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

*кп*,*нп*

*НВВотэ*  *НВВотэ*

*НВВпер*  *НВВпер*

*Ti*  *i i*  *i i* , руб./Гкал;

*Q*  *Qнп*

*Qс*  *Qснп*

*НВВотэ*

*i*

*i i i i*

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой

энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового

объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

*Qнп*

*i* - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов

источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

*НВВпер*

*i* - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой

энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

*Qснп*

*i* - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей

системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы

*T кп*,*нп*

теплоснабжения *i* , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды,

поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения

*T кп*

потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя *i* , то

присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности

*T кп*,*нп*

заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения *i* меньше или равна

стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы

*T кп*

теплоснабжения исполнителя *i* , то присоединение объекта заявителя к тепловым

сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Значение радиуса эффективного теплоснабжения

Таблица 18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | Отпуск тепловой энергии в сеть за  базовый год, Гкал | Подключенная нагрузка к тепловым сетям, Гкал/ч | Стоимость единицы тепловой энергии  (мощности) в горячей воде, руб./Гкал | Радиус, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| БМК с. Илья Высоково | 2063,7 | 0,609 | н/д | 0,5 |

\*средний за год установленный тариф на тепловую энергию для ООО «Берег» не предоставлен;

\*средний за год установленный тариф на тепловую энергию для ООО «Газпром Теплоэнерго Иваново» не предоставлен.

# Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

**Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей**

ИТП отсутствуют.

Данные об объёмах системы теплопотребления у потребителей приведены

ниже.

Таблица 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник | Емкость систем теплопотребления | Кол-во нормативной подпиточной воды, т/год |
| 1 | 2 | 3 |
| БМК с. Илья Высоково | н/д | н/д |

**Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.**

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Берег», м3

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 569,8 | 569,8 | 578,2 | 340,5 | 340,5 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 |
| нормативные утечки теплоносителя, в том числе: | 569,8 | 569,8 | 578,2 | 340,5 | 340,5 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 |
| БМК с. Илья Высоково | 569,8 | 569,8 | 578,2 | 340,5 | 340,5 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Схема теплоснабжения Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028. Актуализация на 2024 год.

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной БМК с. Илья Высоково в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Берег»

Таблица 21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Ед.  измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы  теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной  и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 |
| Доля резерва | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |

**Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского**

**округа, города федерального значения**

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

* решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";
* решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";
* решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;
* решений по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселение, городских округов.

В Илья-Высоковском сельском поселении данные решения отсутствуют. В Илья-Высоковском сельском поселении данные решения отсутствуют.

Основным вариантом развития систем теплоснабжения является сохранение существующих систем с обеспечением надежного и качественного теплоснабжения:

* использование природного газа в качестве основного топлива как наиболее энергоэффективного, экологически чистого и безопасного топлива;
* повышение эффективности работы основного оборудования;

-замена основного и вспомогательного оборудования, выработавшего нормативный срок службы

* установка автоматики регулирования отпуска тепловой энергии;
* установка приборов учета тепловой энергии;
* замена ветхих тепловых сетей (со кроком эксплуатации более 30 лет);
* строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности, устройство перемычек превращает тепловую сеть в радиально- кольцевую

**Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения**

Нет необходимости.

**Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения**

Нет необходимости.

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

**Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии**

Предложения отсутствуют.

**Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии**

Предложения отсутствуют.

**Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения**

Предложения отсутствуют.

**Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных**

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

**Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно**

Меры отсутствуют.

**Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии**

В переоборудовании котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

**Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода**

Переоборудование существующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой эклектической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:

* решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных

схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

* решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;
* решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения, городских округов;
* решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

В связи с отсутствием вышеуказанных решений, переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

**Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения**

Температурный график не предоставлен.

Расчетной температурой наружного воздуха для Илья-Высоковского сельского поселения согласно действующему СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", является - 29 градус Цельсия (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92). Продолжительность периода, со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С, согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология» составляет 214 суток, средняя температура воздуха – 3,6 °С (ближайший населенный пункт г. Кинешма).

Расчет температурного графика выполнен по справочнику Е. Я. Соколов

«Теплофикация и тепловые сети».

Таблица 22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наруж. воздуха | Температура в подающем трубопроводе | Температура в обратном трубопроводе |
| 1 | 2 | 3 |
| -29 | 95 | 70 |
| -28 | 93,7 | 69,3 |
| -27 | 92,4 | 68,4 |
| -26 | 91,2 | 67,7 |
| -25 | 89,9 | 66,9 |
| -24 | 88,6 | 66,1 |
| -23 | 87,3 | 65,3 |
| -22 | 86 | 64,5 |
| -21 | 84,7 | 63,7 |
| -20 | 83,3 | 62,9 |
| -19 | 82 | 62,1 |
| -18 | 80,7 | 61,3 |
| -17 | 79,4 | 60,5 |
| -16 | 78 | 59,7 |
| -15 | 76,7 | 58,8 |
| -14 | 75,3 | 58 |
| -13 | 74 | 57,1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наруж. воздуха | Температура в подающем трубопроводе | Температура в обратном трубопроводе |
| 1 | 2 | 3 |
| -12 | 72,6 | 56,3 |
| -11 | 71,2 | 55,4 |
| -10 | 69,9 | 54,6 |
| -9 | 68,5 | 53,7 |
| -8 | 67,1 | 52,8 |
| -7 | 65,7 | 51,9 |
| -6 | 64,3 | 51 |
| -5 | 62,9 | 50,1 |
| -4 | 61,4 | 49,2 |
| -3 | 60 | 48,3 |
| -2 | 58,5 | 47,4 |
| -1 | 57,1 | 46,3 |
| 0 | 55,6 | 45,4 |
| 1 | 54,1 | 44,4 |
| 2 | 52,6 | 43,4 |
| 3 | 51,1 | 42,5 |
| 4 | 49,6 | 41,4 |
| 5 | 48,1 | 40,4 |
| 6 | 46,5 | 39,4 |
| 7 | 44,9 | 38,3 |
| 8 | 43,3 | 37,2 |

Схема теплоснабжения Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028. Актуализация на 2024 год.

**Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей**

Перспективный баланс мощности тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Берег»

Таблица 23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Собственный нужды источника, Гкал/ч | Располагаема мощность, Гкал/ч | Хозяйственный нужды, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| БМК с. Илья Высоково | 0,609 | 0,096 | 0,004 | 1,690 | 0,0 | 0,981 |

**БМК с. Илья Высоково**

Таблица 24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы теплоснабжения | Ед. измер. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| Мощность нетто | Гкал/ч | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Резерв | Гкал/ч | 0,628 | 0,664 | 0,664 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |

Исходя из данный о располагаемой тепловой мощности основного оборудования источника можно сделать следующие выводы:

Существующий состав основного оборудования, при аварийном выводе самого мощного котла с учётом собственных нужд котельной сможет обеспечить минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах. Дефицит располагаемой мощности отсутствует.

**Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива**

Предложения отсутствуют.

**Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей**

**Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии**

Предложения отсутствуют.

**Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку**

В связи с отсутствием приростов тепловой нагрузки, предложения отсутствуют.

**Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

Предложения отсутствуют.

**Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям**

Предложения отсутствуют.

**Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей**

Повышение уровня надежности и безопасности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланировано за счет осуществления следующих мероприятий:

реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплопотребления потребителей;

мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения;

- строительство новых тепловых сетей (устройство перемычек), превращающих тепловую сеть в радиально-кольцевую

Данные мероприятия рассмотрены в разделах ниже.

**Предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**

Для наладки, теплогидравлического режима работы тепловых сетей, необходимо выполнить перекладку участка тепловой сети ограничивающий необходимый расход теплоносителя, на больший диаметр.

Таблица 25

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Удельные  потери, мм/м | Длина, м | Диаметр  наружный, мм | Рекомендуемый диаметр, мм |
| У-2 | У-3 | надземный | 2015 | 97,8 | 55 | 69 | 90 |
| У-3 | У-4 | надземный | 2015 | 81,8 | 30 | 69 | 90 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 85,0 |  |  |

Стоимость перекладки участков тепловых сетей для наладки теплогидравлического режима, рассчитаны по НЦС 81-02-13-2023 «Наружные тепловые сети»

**БМК с. Илья Высоково**

Таблица 26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Начальный узел | Конечный узел | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Рекомендуемый наружный диаметр, мм | Тип прокладки | Цена, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | У-2 | У-3 | 69 | 55,0 | 90 | надземная | 18305,58 | 1006,8069 |
| 2 | У-3 | У-4 | 69 | 30,0 | 90 | надземная | 18305,58 | 549,1674 |
|  | Итого |  |  | 85,0 |  |  |  | 1555,9743 |

\*Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ): надземная прокладка на низких опорах Таблица 13-14-002

**Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**

Для обеспечения нормативной надежности согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» обязательна перекладка участков тепловой сети с годом прокладки до 1993, т.е. со сроком эксплуатации более 30 лет.

Таблица 27

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | |
| Тепловые сети отопления | Тепловые сети горячего водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 |
| БМК с. Илья Высоково | 968,0 | - |
| Итого | 968,0 | **-** |

Стоимость перекладки участков тепловых сетей с годом прокладки до 1990, рассчитаны по НЦС 81-02-13-2022 «Наружные тепловые сети»

Таблица 28

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Цена, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | у-13 | у | воздушная | 30.12.1988 | 14 | 19330,36 | 270,625 |
| 2 | у | у-1 | канальная | 30.12.1988 | 53 | 42756,15 | 2266,076 |
| 3 | у-1 | у-7 | канальная | 30.12.1988 | 88 | 34692,17 | 3052,911 |
| 4 | у-16 | Заводская,1 | канальная | 30.12.1988 | 90 | 29883,77 | 2689,539 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Цена, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | у-15 | Заводская,5 | воздушная | 30.12.1988 | 15 | 18305,58 | 274,5837 |
| 7 | у-14 | Заводская,6 | воздушная | 30.12.1988 | 20 | 18305,58 | 366,1116 |
| 8 | у-1 | у-2 | воздушная | 30.12.1988 | 63 | 20975,17 | 1321,436 |
| 9 | у-4 | у-6 | воздушная | 30.12.1988 | 33 | 19330,36 | 637,9019 |
| 10 | у-8 | у-9 | воздушная | 30.12.1988 | 25 | 19330,36 | 483,259 |
| 11 | у-9 | у-12 | воздушная | 30.12.1988 | 27 | 18305,58 | 494,2507 |
| 12 | тк-1 | тк-2 | воздушная | 30.12.1988 | 44 | 19330,36 | 850,5358 |
| 13 | тк-2 | тк-3 | воздушная | 30.12.1988 | 68 | 19330,36 | 1314,464 |
| 14 | у-7 | у-8 | канальная | 30.12.1988 | 71 | 34692,17 | 2463,144 |
| 15 | у-7 | Советская,7 | воздушная | 30.12.1988 | 25 | 18305,58 | 457,6395 |
| 16 | тк-1 | Заводская,20 | воздушная | 30.12.1988 | 27 | 18305,58 | 494,2507 |
| 17 | тк-3 | Советская,12 | воздушная | 30.12.1988 | 25 | 18305,58 | 457,6395 |
| 18 | тк-2 | Советская,11 | воздушная | 30.12.1988 | 45 | 18305,58 | 823,7511 |
| 19 | у-2 | Заводская,13 | воздушная | 30.12.1988 | 12 | 18305,58 | 219,667 |
| 20 | у-12 | Школьная,7 | воздушная | 30.12.1988 | 125 | 18305,58 | 2288,198 |
| 21 | тк-1 | Заводская,19 | воздушная | 30.12.1988 | 12 | 18305,58 | 219,667 |
| 22 | у-1 | Заводская,12 | воздушная | 30.12.1988 | 59 | 18305,58 | 1080,029 |
| 23 | у-6 | Заводская,17 | воздушная | 30.12.1988 | 12 | 18305,58 | 219,667 |
| 24 | у-6 | Заводская,16 | воздушная | 30.12.1988 | 15 | 18305,58 | 274,5837 |
|  | Итого |  |  | 968,0 |  |  | 23019,93 |

\*Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ): надземная прокладка на низких опорах Таблица 13-14-002

Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ): бесканальная прокладка в сухих грунтах, в траншеях с креплениями, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом Таблица 13-02-002

Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ): прокладка в непроходных сборных железобетонных каналах в сухих грунтах, в траншеях с креплениями, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом Таблица 13-07-002

**Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения**

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

**Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения**

Предложения отсутствуют.

**Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения**

Предложения отсутствуют.

# Раздел 8. Перспективные топливные балансы

**Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе**

Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии котельная БМК с. Илья Высоково в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Берег»

Таблица 29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Вид топлива | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | БМК с. Илья Высоково | Природный газ | Выработка тепловой энергии, Гкал | 2605,5 | 2080,5 | 2605,5 | 2081,5 | 2081,5 | 2081,5 | 2081,5 | 2081,5 |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 167,4 | 184,56 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| Расход условного топлива, т.у.т. | 432,6 | 381,4 | 405,2 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 323,7 |
| Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.) | 374,03 | 324,0 | 344,3 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
| Максимальный часовой расход  натурального топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал | 0,121 | 0,112 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| ННЗТ | 15,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| НЭЗТ | 92,0 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 |
| ОНЗТ | 107,8 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |

Перспективные топливные балансы по источникам тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Берег»»

Таблица 30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2605,5 | 2080,5 | 2605,5 | 2081,5 | 2081,5 | 2081,5 | 2081,5 | 2081,5 |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 167,4 | 184,56 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| Расход условного топлива, т.у.т. | 432,6 | 381,4 | 405,2 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 323,7 |
| Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.), | 374,03 | 324,0 | 344,3 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |

**Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии**

БМК с. Илья Высоково - основным видом топлива является природный газ, резервное дизель.

**Виды топлива их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения**

Таблица 31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Вид поставляемого топлива | Место поставки | Характеристика топлива | | | Объем потребляемого топлива, тыс.куб.м. (тн.) | Доля от общего топлива |
| Низшая теплотворная  способность ккал/куб.м. (Ккал/кг) | Вязкость и  температура вспышки | Содержание примесей мах, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | БМК с. Илья Высоково | природный газ | - | 8238 | - | - | 324 | 100 |

**Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе**

Преобладающим видом топлива является природный газ.

Таблица 32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вид поставляемого топлива | Перспективный годовой расход натурального топлива, куб.м. (т.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Илья- Высоковское СП, в т.ч. | Природный газ | 275,0 |
| 1.1 | БМК с. Илья Высоково | Природный газ | 275,0 |

**Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа**

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

Таблица 33

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вид поставляемого топлива | Перспективный годовой расход условного топлива, (т.у.т.) | | | | | |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Илья- Высоковское СП, в т.ч. | Природный газ | 405,2 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 323,7 |
| 1.1 | БМК с. Илья Высоково | Природный газ | 405,2 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 323,7 |

Схема теплоснабжения Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028. Актуализация на 2024 год.

# Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

План мероприятий Инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» направлен на повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, повышения энергоэффективности котельных, повышения качества теплоснабжения. Инвестиционная программа ориентирована на модернизацию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения.

ПИР, СМР, ПНР для замены программно-логических контроллеров автоматизированных систем управления технологическими процессами (далее по тексту АСУТП) импортного производства (Siemens) на отечественного производителя. Использование отечественной АСУ ТП позволит повысить безопасность эксплуатации и надежность работы котлов и всей автоматизированной системы, а также минимизирует риски невозможности поставки и замены запасных частей. Обслуживание и ремонт будут выполняться российскими специалистами». Для подтверждения цены мероприятия прилагаются коммерческие предложения на ПИР, оборудование, СМР и ПНР

Согласно проекту инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» в сфере теплоснабжения 2024-2028 годы планируется Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, c Илья Высоково, в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное.

Инвестиционная программа ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» в сфере теплоснабжения 2024-2028 годы

Таблица 34

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах,  тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | |
| Плановые расходы | | | Профинансировано к 2024 году | Финансирование в т.ч. по годам | | | | | Остаток финансирования | Амортизация (стр.1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр.1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр.1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр.1.4 ФП) | Экономия расходов (стр.1.5 ФП) | | Расходы на оплату лизинговых платежей  по договору финансовой аренды (лизинга) (стр.1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр.2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр.23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного  соглашения по каждой системе | Прочие источники финансирования (стр.5 ФП) |
| Всего: | в том числе: | | в результате реализации  мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией |
| ПИР | СМР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми  организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, c Илья Высоково, в части замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом на отечественное | 37:04:040503:1509 | Блочно модульная котельная | БМК 2,0 МВт  г. Пучеж ивановской области, с Илья Высоково | 2024 | 2024 | 12 175,68 | 800,00 | 11 375,68 | 0,00 | 12 175,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 141,77 | 9 033,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в группе 6 |  |  |  |  |  |  | 12 175,68 | 800,00 | 11 375,68 |  | 12 175,68 |  |  |  |  |  | 3 141,77 | 9 033,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах,  тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | |
| Плановые расходы | | | Профинансировано к 2024 году | Финансирование в т.ч. по годам | | | | | Остаток финансирования | Амортизация (стр.1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр.1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр.1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр.1.4 ФП) | Экономия расходов (стр.1.5 ФП) | | Расходы на оплату лизинговых платежей  по договору финансовой аренды (лизинга) (стр.1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр.2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр.23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного  соглашения по каждой системе | Прочие источники финансирования (стр.5 ФП) |
| Всего: | в том числе: | | в результате реализации  мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией |
| ПИР | СМР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| ИТОГО по  программе |  |  |  |  |  |  | 12 175,68 | 800,00 | 11 375,68 | 0,00 | 12 175,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 141,77 | 9 033,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 35

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения | | | | |
| в т.ч. по годам реализации | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 |  | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 24,66 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т у.т./Гкал |  | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| т у.т./м3\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации  инвестиционной программы | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды \*\* |  | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| куб. м для пара \*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения | | | | |
| в т.ч. по годам реализации | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства  Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Финансовый план инвестиционной программы ООО "Газпром теплоэнерго Иваново" в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы, реализуемой на территории Пучежского городского поселения Ивановской области

Таблица 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных  индексов цен) | | | | | | | | По  мероприятиям, согласно Формы  № 2-ИП ТС |
| по видам деятельности (при наличии нескольких  регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная  программа) | | Всего | по годам реализации  (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) | | | | |
| Производство тепловой энергии и ГВС | Вид деятельности | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Собственные средства | 12 175,68 |  | 12 175,68 | 12 175,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 175,68 |
| 1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 3 141,77 |  | 3 141,77 | 3 141,77 |  |  |  |  | 3 141,77 |
| 1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет  нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выруqке | 9 033,90 |  | 9 033,90 | 9 033,90 |  |  |  |  | 9 033,90 |
| 1.3. | экономия расходов |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | достигнутая в результате реализации  мероnриятий инвестиционной поограммы |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта)  в размере, определенном по решению регулиоvемой организации, |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | | | | | | | | По  мероприятиям, согласно Формы  № 2-ИП ТС |
| по видам деятельности (при наличии нескольких  регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная  программа) | | Всего | по годам реализации  (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) | | | | |
| Производство тепловой энергии и ГВС | Вид деятельности | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует  несколько таких систем) |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору Финансовой аренды (лизинга) |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные собственные средства, за исключением  средств, указанных в разделе 1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Кредиты |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | займы организаций |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | прочие привлеченные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения  с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта  концессионного соглашения по каждой  системе централизованного теплоснабжения ПРИ наличии таких расходов |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие источники финансирования |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

**Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии**

Таблица 37

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети и  котельную | Мероприятия | Ориентировочная дата внедрения мероприятия | Ориентировочная стоимость, млн. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| БМК с. Илья Высоково | ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» | Техническое перевооружение котельной по адресу: Ивановская область, г.  Пучеж, c Илья Высоково, в части  замены оборудования автоматизированной системы управления технологическим  процессом на отечественное | 2024 | 12,175678 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 12,75678 |

Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории Илья Высоковского сельского поселения, на момент актуализации схемы теплоснабжения имеется у ООО «Газпром теплоэнерго Иваново».

**Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов**

Таблица 38

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО),  эксплуатирующег о тепловые сети | Мероприятия | Ориентировочная дата внедрения мероприятия | Ориентировочная стоимость, млн. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| БМК с. Илья Высоково | ООО «Берег» | перекладки участков  тепловых сетей с годом прокладки до 1990 | 2024-2028 гг. | 23,01993 |
| БМК с. Илья Высоково | ООО «Берег» | Перекладка участков тепловых сетей с повышенными гидравлическими  потерями | 2024-2028 гг. | 1,55597 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 24,57590 |

Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории Илья Высоковского сельского поселения, на момент актуализации схемы теплоснабжения имеется у ООО «Газпром теплоэнерго Иваново».

**Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения**

Предложения отсутствуют.

**Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям**

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям отсутствует.

# Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

**Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)**

Решение отсутствует.

**Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)**

Зоны деятельности ЕТО в Илья-Высоковском сельском поселении:

- ООО «Берег»» - в зоне действия:

-БМК с. Илья Высоково;

**Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией**

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" критерием для определения статуса ЕТО для теплоснабжающих организаций является владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями.

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории поселения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | N системы теплоснабжения |
| БМК с. Илья Высоково | 2 | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения |
| 1,690 | 3 | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| АО «Газпром теплоэнерго Иваново»  ООО «Берег» | 4 | Тепло-снабжающие (теплосетевые) организации в границах системы тепло-снабжения |
| н/д | 5 | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс.руб. |
| Котельная  Тепловые сети | 6 | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| В собственности  В аренде | 7 | Вид имущественного права |
| - | 8 | Емкость тепловых сетей, м |
| н/д | 9 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |
| 1 | 10 | N зоны деятельности |
| ООО «Берег» | 11 | Утвержденная ЕТО |
| Постановление Илья  СП | 12 | Основание для присвоения статуса ЕТО |

Схема теплоснабжения Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028. Актуализация на 2024 год.

Таблица 39

Высоковского

47

**Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации**

Заявки на присвоение статуса ЕТО в Илья-Высоковском сельском поселении на момент актуализации отсутствуют.

**Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения**

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Илья-Высоковского сельского поселения.

Таблица 40

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Расположение | Система централизованного теплоснабжения | Теплоснабжающая, теплосетевая организация | Зоны деятельности ЕТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Илья Высоково | БМК с. Илья Высоково | АО «Газпром теплоэнерго Иваново»  ООО «Берег» | потребители на земельных участках с кадастровыми номерами 37:14:040503 |

**Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии**

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется. Решения отсутствуют.

**Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям**

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года

№190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйные тепловые сети в Илья-Высоковском сельском поселении отсутствуют.

# Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

**Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии**

Решения отсутствуют.

**Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии**

Отсутствуют.

**Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения**

Предложения отсутствуют.

**Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения**

Решения отсутствуют.

**Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии**

Предложения отсутствуют.

# Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная БМК с. Илья Высоково в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Берег»

Таблица 41

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. кв.м. | н/д | н/д | н/д | 6,598 | 6,598 | 6,473 | 6,473 | 6,473 | 6,473 | 6,473 | 6,473 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий | тыс. кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | н/д | н/д | н/д | 1861,1 | 1339,7 | 1861,1 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 |
| 4.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал | н/д | н/д | н/д | 1179,3 | н/д | н/д | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | н/д | н/д | н/д | 1179,3 | н/д | н/д | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал | н/д | н/д | н/д | 681,8 | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | н/д | н/д | н/д | 681,8 | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ккал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | 93,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 |
| 6 | Удельное теплопотребление тепловой энергии на  отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | н/д | н/д | н/д | 0,222 | 0,207 | 0,287 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | 0С\*сут | н/д | н/д | н/д | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ккал/м2/(0С\*сут) | н/д | н/д | н/д | 44,0 | 41,0 | 56,9 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно- деловом фонде | Гкал/ч/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом  фонде | ккал/м2/(0С\*сут) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | 0,071 | 0,070 | 0,070 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | н/д | н/д | н/д | 118,9 | 109,8 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения БМК с.

Илья Высоково в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Берег»

Таблица 42

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | 1,037 | 1,037 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | н/д | н/д | н/д | 2,411 | 2,063 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | 167,4 | 186,1 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования тепловой мощности | ч/год | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность  котельной на одного человека | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный  парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без  обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | % | н/д | н/д | н/д | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных оборудованных прибором учета | % | н/д | н/д | н/д | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения БМК с. Илья Высоково в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Берег»

Таблица 43

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | н/д | н/д | н/д | 4,008 | 4,008 | 3,264 | 3,264 | 3,264 | 3,264 | 3,264 | 3,264 |
| 1.1 | магистральных | км | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | распределительных | км | н/д | н/д | н/д | 4,008 | 4,008 | 3,264 | 3,264 | 3,264 | 3,264 | 3,264 | 3,264 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | м2 | н/д | н/д | н/д | 300,7 | 300,7 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 |
| 2.1 | магистральных | м2 | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | распределительных | м2 | н/д | н/д | н/д | 300,7 | 300,7 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | н/д | н/д | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 3.1 | магистральных | лет | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | н/д | н/д | н/д | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из  системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | 0,855 | 0,855 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | 377,6 | 377,6 | 439,9 | 439,9 | 439,9 | 439,9 | 439,9 | 439,9 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| 7.1 | магистральных | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | распределительных | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | н/д | н/д | н/д | 28 | 35,1 | 28,0 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в  тепловых сетях | Гкал/м | н/д | н/д | н/д | 0,179 | 0,179 | 0,219 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях,  приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | магистральных | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | распределительных | ед./м./год | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя  (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | 41,5 | 40,9 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | 0,017 | 0,023 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | 0,060 | 0,03 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Схема теплоснабжения Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028. Актуализация на 2024 год.

# Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, на цену тепловой энергии, разрабатываются тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организация.

В соответствии с методическими рекомендациями к схемам теплоснабжения тарифно-балансовую модель рекомендуется формировать в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

* Индексы-дефляторы МЭР;
* Баланс тепловой мощности;
* Баланс тепловой энергии;
* Топливный баланс;
* Баланс теплоносителей;
* Балансы электрической энергии;
* Балансы холодной воды питьевого качества;
* Тарифы на покупные энергоносители и воду;
* Производственные расходы товарного отпуска;
* Производственная деятельность;
* Инвестиционная деятельность;
* Финансовая деятельность;
* Проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

* прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;
* временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально- экономического развития Российской Федерации в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

За базовый год информация не предоставлена.

56

Схема теплоснабжения Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028. Актуализация на 2024 год.

# Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Прогноз тарифа на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) для котельной БМК с. Илья-Высоково

Таблица 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | 2150,6 | 1697,4 | 2463,6 | 5851,51 | 6024,7 | 6203,0 | 6386,7 | 6575,7 |
| Неподконтрольные расходы | 4038,3 | 505,9 | 3866,8 | 6750,188 | 3916,9 | 2852,5 | 2844,0 | 2811,8 |
| Расходы на покупку ресурсов | 2800,4 | 5899,4 | 3056,9 | 2694,912 | 2873,0 | 3026,0 | 3147,0 | 3272,9 |
| Нормативная прибыль, в том числе | 15,0 | 8,6 | 18,1 | 9052,675 | 19,3 | 19,9 | 20,5 | 21,1 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 0,0 | 0,0 | 344,3 | 546,2849 | 527,7 | 484,6 | 494,7 | 503,9 |
| Корректировка с целью учета фактических значений, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 977,9 | 1258,499 | 1284,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | 9004,3 | 8111,4 | 10727,7 | 26154,07 | 14645,7 | 12586,1 | 12892,9 | 13185,4 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 2579,7 | 2058,2 | 2579,7 | 2058,186 | 2058,2 | 2058,2 | 2058,2 | 2058,2 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 3490,505 | 3941,026 | 4158,566247 | 12707,34 | 7115,806 | 6115,12 | 6264,19 | 6406,302 |